## istruzioni di uso
ISTRUZIONI DI USO
PRIMA PARTE
1 - Inserire i dati delle sostanze presenti nell'area o compartimento in esame
2 - Inserire i metri quadri
3 - Inserire i coefficenti come richiesto dalle tabelle
4 - compilare le celle solo quelle senza formula
SECONDA PARTE
1 - inserire la scelta nella cella senza sfondo ovvero inserire il coefficiente coerente con l'esame del quesito
SCENARI DI RISCHIO
1 - Inserire i minuti ipotizzati nell'incendio sulla cella ''t tempo espresso in minuti''
2 - leggere i risultati delle curve nominali per tipo di situazione progettuale
RISULTATI
1 - compilare la descrizione del compartimento
2 - inserire il livello di prestazione e le classi di resistenza come da pag. 30-31-32 del DM
3 - quando la tabella è completa si può copiare ed incollare su relazione Word.
ATTENZIONE NON INSERIRE DATI NELLE CELLE DI CALCOLO CON PRESENTE LA FORMULA
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
Cell. 3351890399 – email: eurotecnologie@tiscali.it
Il sottoscritto non risponde dell'utilizzo improprio del programma e dei dati presenti di default

## PRIMA PARTE
qf |  |  |  | prodotto / sostanza | g1 (Kg) | Hi | mi | Yi | Tot.
g1 = massa dell'i-esimo materiale combustibile |  |  |  | Cartone | 30000 | 16.7 | 0.8 |  | 400800
0
H1 = potere calorifico inferiore dell'i-esimo materiale combustibile Mj/kg | [8 empty] | 0
0
mi = fattore di partecipazione alla combustione dell'i-esimo materiale combustibile | [8 empty] | 0
pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri | [8 empty] | 0
materiali combustibili | [8 empty] | 0
0
Y1= fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell'i-esimo materiale | [8 empty] | 0
combustibile pari a 0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati | [8 empty] | 0
per resistere al fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili e non | [8 empty] | 0
appositamente progettati per resistere al fuoco; 1,00 in tutti gli altri casi | [8 empty] | 0
0
A = superficie lorda del compartimento | [8 empty] | 0
0
0
| Risultato Mj/m2 |  | 1431.4286 | [5 empty] | 0
0
| A (mq)= |  | 280 | [5 empty] | 0
0
0
0
|  |  |  | totale complessivo |  |  |  | Mj | 400800
Archivio dati materiali | Kcal/Kg | Mj
abiti | 4500 | 18.8406
abiti su stampelle per metro lineare | 121400 | 508.2775
abs | 9000 | 37.6812
acetaldeide | 6000 | 25.1208
acetato di cellulosa | 5500 | 23.0274
acetilene gas | 11700 | 48.9856
acetone | 8100 | 33.9131
acquaragia | 10000 | 41.868
al silicone | 3600 | 15.0725
alcool butilico o butanolo | 8100 | 33.9131
alcool etilico | 6000 | 25.1208
alcool metilico | 5000 | 20.934
amido | 4100 | 17.1659
anilina | 9000 | 37.6812
antracite | 8100 | 33.9131
balena, grasso di | 10000 | 41.868
bambù, canna di | 4100 | 17.1659
benzina | 10000 | 41.868
benzolo | 10000 | 41.868
betulla | 4500 | 18.8406
biscotti | 3600 | 15.0725
bitume o catrame | 9000 | 37.6812
burro | 9000 | 37.6812
butano | 12100 | 50.6603
cacao in polvere amaro | 4500 | 18.8406
caffè | 4000 | 16.7472
caffeina | 5000 | 20.934
canfora | 9000 | 37.6812
carbone | 8300 | 34.7504
carbone antracite | 8100 | 33.9131
carbone coke da carbon fossile | 7100 | 29.7263
carbone da legna | 7100 | 29.7263
carbone fossile o grasso | 7100 | 29.7263
carbone lignite | 5000 | 20.934
carbone mattonelle di carbon fossile | 8100 | 33.9131
carne essiccata | 6200 | 25.9582
carta alla rinfusa | 4000 | 16.7472
carta in pacchi | 11200 | 46.8922
cartone | 4000 | 16.7472
cartone bitumato non sabbiato | 5000 | 20.934
cartone bitumato sabbiato | 4000 | 16.7472
cartone impregnato, per tetti | 5000 | 20.934
cartone ondulato | 4000 | 16.7472
catrame o bitume | 9000 | 37.6812
celluloide | 4500 | 18.8406
cellulosa (corteccia di chine) | 4000 | 16.7472
cera di paraffina | 11200 | 46.8922
cereali | 4000 | 16.7472
china | 2100 | 8.7923
cioccolata | 6200 | 25.9582
cocco, fibra di | 6200 | 25.9582
coke metallurgico | 8100 | 33.9131
concimi, ritagli di corna | 4000 | 16.7472
concimi, solfato e nitrato di ammonio | 500 | 2.0934
concimi, urea | 2100 | 8.7923
cotone | 4000 | 16.7472
cuoio | 5000 | 20.934
epossidiche | 5100 | 21.3527
eptano | 11200 | 46.8922
esano | 11200 | 46.8922
etano | 12600 | 52.7537
etere amilico | 10000 | 41.868
etere etilico | 8100 | 33.9131
farina compressa | 4000 | 16.7472
farina, alla rinfusa | 4000 | 16.7472
fenoliche | 6200 | 25.9582
fenolo | 6200 | 25.9582
fibre artificiali, seta artificiale, rayon | 4000 | 16.7472
fibre naturali, cotone, lino, tessuti confezionati in balle | 4000 | 16.7472
fieno compresso | 4000 | 16.7472
fieno sciolto | 4000 | 16.7472
formaggi | 3200 | 13.3978
formaggio grasso (45%) | 4000 | 16.7472
fosforo | 6200 | 25.9582
frutta secca (noci, nocciole, mandorle) | 3100 | 12.9791
gas di città (illuminante) | 4000 | 16.7472
gasolio | 10000 | 41.868
glicerina | 4000 | 16.7472
gomma (caouthhouc) | 10000 | 41.868
gomma, in lastre | 10000 | 41.868
gomma, pneumatici | 6000 | 25.1208
grano | 4000 | 16.7472
grassi | 10000 | 41.868
grissini | 4300 | 18.0032
guttaperga | 11200 | 46.8922
idrogeno | 34000 | 142.3512
immondizie | 2100 | 8.7923
lana compressa | 5000 | 20.934
latte in polvere | 3500 | 14.6538
legno abete | 4000 | 16.7472
legno da ardere | 4000 | 16.7472
legno di conifera | 4000 | 16.7472
legno duro esotico | 4000 | 16.7472
legno ordinario | 4000 | 16.7472
legno quercia | 4000 | 16.7472
legno standard (secondo circ. 91-4400kcal/kg) | 4400 | 18.4219
legumi freschi | 800 | 3.3494
legumi secchi | 3300 | 13.8164
libri e fascicoli | 4000 | 16.7472
lignite | 5000 | 20.934
lino | 4000 | 16.7472
linoleum | 5000 | 20.934
magnesio | 6200 | 25.9582
mais in polvere | 6200 | 25.9582
malto | 4000 | 16.7472
malto estratto | 3100 | 12.9791
mandorle | 4000 | 16.7472
materiale sintetico, in fogli | 4000 | 16.7472
materiale sintetico, piastre | 4000 | 16.7472
materiale sintetico, schiuma | 4000 | 16.7472
mattonelle di carbon fossile | 6500 | 27.2142
mazout | 10100 | 42.2867
metano | 13300 | 55.6844
metanolo | 5000 | 20.934
minestre in conserva, ai legumi | 4000 | 16.7472
minestre in conserva, bollito | 3100 | 12.9791
minestre in conserva, sugo di arrosto | 4000 | 16.7472
nocciole | 4000 | 16.7472
noci di cocco (seccate) | 5000 | 20.934
olio di catrame | 11200 | 46.8922
olio di colza | 10000 | 41.868
olio di creosoto | 9000 | 37.6812
olio di fegato | 9000 | 37.6812
olio di lino | 9000 | 37.6812
olio di oliva | 10000 | 41.868
olio di paraffina | 10000 | 41.868
olio di ravizzone | 10000 | 41.868
olio di semi di cotone | 9000 | 37.6812
olio diesel | 11200 | 46.8922
olio leggero da riscaldamento | 10000 | 41.868
olio minerale | 10000 | 41.868
olio per ingrassare | 11200 | 46.8922
olio solare | 10000 | 41.868
olio vegetale | 10000 | 41.868
ossido di carbonio | 2600 | 10.8857
ottano | 11200 | 46.8922
ovuli di carbon fossile | 7900 | 33.0757
paglia | 4000 | 16.7472
paglia di legno | 3900 | 16.3285
pane | 2900 | 12.1417
pannelli agglomerati di trucioli di legno 600 kg/mc | 2100 | 8.7923
paraffina | 10000 | 41.868
pasta | 3600 | 15.0725
pesce essiccato | 3000 | 12.5604
petrolio | 8000 | 33.4944
pneumatici, miscela per la fabbricazione dei | 6200 | 25.9582
poliammidi | 7100 | 29.7263
poliammidi | 7000 | 29.3076
policarbonati | 7100 | 29.7263
poliestere (stirolo) compatto | 10000 | 41.868
poliestere con il 30% di fibre di vetro | 4000 | 16.7472
poliestere schiuma | 10000 | 41.868
poliestere senza fibre di vetro | 6200 | 25.9582
poliesteri | 5600 | 23.4461
polietilene | 10000 | 41.868
polietilene | 9000 | 37.6812
polimetacrilato di metile | 6100 | 25.5395
polipropilene | 11000 | 46.0548
polistirene | 8800 | 36.8438
politetrafluoroetilene | 1000 | 4.1868
poliuretaniche | 8000 | 33.4944
poliuretano | 6200 | 25.9582
polivinile, acetato | 5000 | 20.934
polvere da caccia | 800 | 3.3494
polvere da mina | 1000 | 4.1868
propano | 12100 | 50.6603
proteine di legumi | 5500 | 23.0274
pvc elastico | 7100 | 29.7263
pvc rigido | 4300 | 18.0032
pvc, cloruro di polivinile | 4000 | 16.7472
raffia, fibre di | 4000 | 16.7472
rayon | 4000 | 16.7472
riso | 3600 | 15.0725
seta artificiale da acetato | 4000 | 16.7472
seta artificiale da acetato | 4000 | 16.7472
seta naturale | 5000 | 20.934
seta viscosa | 4000 | 16.7472
sisal | 3800 | 15.9098
solfuro di carbonio | 3000 | 12.5604
spirito di vino | 8000 | 33.4944
stearina | 10000 | 41.868
stracci | 4000 | 16.7472
strutto e lardo | 9000 | 37.6812
sughero granulare | 4000 | 16.7472
sughero in lastre | 4000 | 16.7472
tabacco | 4000 | 16.7472
thè | 4000 | 16.7472
toluolo | 10000 | 41.868
torba | 6200 | 25.9582
torba lettiera | 3600 | 15.0725
torba, cascami di | 4000 | 16.7472
trucioli di legno | 4000 | 16.7472
trucioli di legno compressi | 4000 | 16.7472
uova in polvere bianco e tuorlo | 5000 | 20.934
xilolo | 10000 | 41.868
zolfo | 2100 | 8.7923
zucchero di barbabietola | 4000 | 16.7472
zucchero di canna | 4000 | 16.7472

## SECONDA PARTE
scelta del fattore dq1
mq
| A < 500 | 1
| 500 £ A < 1000 | 1.2 | Scelta
| 1000 £ A < 2500 | 1.4 | 1
| 2500 £ A < 5000 | 1.6
| 5000 £ A < 10000 | 1.8
| A ≥ 10000 | 2
scelta del fattore dq2
CLASSI
RISCHIO
I |  |  |  |  | 0.8
Scelta
0.8
II |  |  |  |  | 1
III
1.2
scelta del fattore dn
|  | ad acqua | altro |  |  |  |  | interna | interna/esterna
|  | dn1 | dn2 | dn3 | dn4 |  | dn5 | dn6 | dn7 | dn8 | dn9
|  | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.85 |  | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9
Risultato | 0.765 |  |  |  | 0.85 | [5 empty] | 0.9
Aree che presentano un basso rischio d'incendio in termini di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza
Aree che presentano un moderato rischio d'incendio in termini di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza
Aree che presentano un alto rischio d'incendio in termini di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell'incendio da parte delle squadre di emergenza
sistemi automatici
sistemi di evacuazione automatica di fumo e calore
sistemi automatici di rilevazione, segnalazione e allarme di incendio
squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio (corso C) DM 10-03-98
Rete idrica antincendio
Percorsi protetti di accesso
Accessibilità ai mezzi di soccorso VVF

## PAG 30-31-32
3. RICHIESTE DI PRESTAZIONE
1. Le prestazioni da richiedere ad una costruzione, in funzione degli obiettivi di sicurezza, sono individuate nei seguenti livelli:
Livello I. | Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze della perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile
Livello II. | Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione
Livello III. | Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell'emergenza
Livello IV. | Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione
Livello V. | Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa
2. I livelli di prestazione comportano l'adozione di differenti classi di resistenza al fuoco secondo quanto stabilito ai punti successivi.
3. Le classi di resistenza al fuoco sono le seguenti: 15; 20; 30; 45; 60; 90; 120; 180; 240; 360. Esse sono di volta in volta precedute dai simboli indicanti i requisiti che devono essere garantiti, per l'intervallo di tempo descritto, dagli elementi costruttivi portanti e/o separanti che compongono la costruzione. Tali requisiti, individuati sulla base di una valutazione del rischio d'incendio, sono rappresentati con i simboli elencati nelle decisioni della Commissione dell'Unione Europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000 e 2003/629/CE del 27 agosto 2003.
3.1 Livello I di prestazione
1. Il livello I di prestazione non è ammesso per le costruzioni che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto.
3.2 Livello II di prestazione
1. Il livello II di prestazione può ritenersi adeguato per costruzioni fino a due piani fuori terra ed un piano interrato, isolate - eventualmente adiacenti ad altre purché strutturalmente e funzionalmente separate - destinate ad un'unica attività non aperta al pubblico e ai relativi impianti tecnologici di servizio e depositi, ove si verificano tutte le seguenti ulteriori condizioni:
a) le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l'esodo in sicurezza degli occupanti;
b) gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni;
c) gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non compromettano l'efficacia degli elementi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva che proteggono altre costruzioni,
d) il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone e la densità di affollamento media non sia superiore a 0,2 pers/m2;
e) la costruzione non sia adibita ad attività che prevedono posti letto;
f) la costruzione non sia adibita ad attività specificamente destinate a malati. anziani, bambini o a persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o cognitive.
2. Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello II di prestazione sono le seguenti, indipendentemente dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto:
30 | per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati
60 | per costruzioni fino a due piani fuori terra e un piano interrato
3. Sono consentite classi inferiori a quelle precedentemente indicate se compatibili con il livello III di prestazione.
3.3 Livello III di prestazione
1. Il livello III di prestazione può ritenersi adeguato per tutte le costruzioni rientranti nel campo di applicazione del presente decreto fatte salve quelle per le quali sono richiesti i livelli IV o V.
2. Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III sono indicate nella tabella 4, in funzione del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d) definito al punto 2.
Carichi d'incendio specifici di progetto (qf,d) | Classe
Non superiore a 100 MJ/m2 | 0
Non superiore a 200 MJ/m2 | 15
Non superiore a 300 MJ/m2 | 20
Non superiore a 450 MJ/m2 | 30
Non superiore a 600 MJ/m2 | 45
Non superiore a 900 MJ/m2 | 60
Non superiore a 1200 MJ/m2 | 90
Non superiore a 1800 MJ/m2 | 120
Non superiore a 2400 MJ/m2 | 180
Superiore a 2400 MJ/m2 | 240
Tabella 4
3.4 Livelli IV e V di prestazione
1. I livelli IV o V possono essere oggetto di specifiche richieste del committente o essere previsti dai capitolati tecnici di progetto. I livelli IV o V di prestazione possono altresì essere richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza.
2. Per i livelli IV e V resta valido quanto indicato nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

## RISULTATI
qf,d = dq1· dq2· dn · qf
Descrizione compartimento
m2 Lordi | 280
valore nominale del carico d'incendio (qf) Mj/m2 | 1431.4286
carico d'incendio specifico di progetto | 876.0343
che tiene conto dei fattori riduttivi (qf,d) Mj/m2
Livello di prestazione delle strutture da costruzione | II
Classi di resistenza al fuoco come definito dal livello di prestazione II e livello di prestazione III | 60
Note on F21: Marco MUGNAI VEDI PAG. 30 PUNTO 3 DEL dm 09-MARZO-2007
Note on F24: Marco MUGNAI VEDI PAG. 31 E 32 PUNTO 3.2 E PUNTO 3.3

## SCENARI DI RISCHIO
|  | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 60 | 120 | 180
t è il tempo espresso in minuti | 0
4. SCENARI E INCENDI CONVENZIONALI DI PROGETTO
1. Per definire le azioni del fuoco, devono essere determinati i principali scenari d'incendio e i relativi incendi convenzionali di progetto, sulla base di una valutazione del rischio d'incendio.
2. In linea generale, gli incendi convenzionali di progetto devono essere applicati ad un compartimento dell'edificio alla volta, salvo che non sia diversamente indicato nello scenario d'incendio. In particolare in un edificio multipiano sarà possibile considerare separatamente il carico di incendio dei singoli piani qualora gli elementi orizzontali di separazione posseggano una capacità di compartimentazione adeguata nei confronti della propagazione verticale degli incendi.
3. A seconda dell'incendio convenzionale di progetto adottato, l'andamento delle temperature negli elementi sarà valutato in riferimento:
- a una curva nominale d'incendio di quelle indicate successivamente, per l'intervallo di tempo di esposizione pari alla classe di resistenza al fuoco prevista, senza alcuna fase di raffreddamento;
- a una curva naturale d'incendio, tenendo conto dell'intera durata dello stesso, compresa la fase di raffreddamento fino al ritorno alla temperatura ambiente.
4.1. Curve nominali di incendio
1. Ai fini del presente decreto, le classi di resistenza al fuoco sono di norma riferite all'incendio convenzionale rappresentato dalla curva nominale standard seguente:
|  |  | = | 20
qg è la temperatura media dei gas di combustione espressa in °C
t è il tempo espresso in minuti.
2. Nel caso di incendi di quantità rilevanti di idrocarburi o altre sostanze con equivalente velocità di rilascio termico, ed esclusivamente per la determinazione della capacità portante delle strutture, la curva di incendio nominale standard deve essere sostituita con la curva nominale degli idrocarburi seguente:
[7 empty] | = | 20
3. Nel caso di incendi sviluppatisi all'interno del compartimento, ma che coinvolgono strutture poste all'esterno, per queste ultime la curva di incendio nominale standard può essere sostituita con la curva nominale esterna seguente:
20
4.2. Curve naturali di incendio
1. Nel caso in cui il progetto sia condotto con un approccio prestazionale, secondo le indicazioni contenute in specifici provvedimenti emanati dal Ministero dell'interno, la capacità portante e/o la capacità di compartimentazione, in alternativa al metodo che fa riferimento alle classi, può essere verificata rispetto all'azione termica della curva naturale di incendio, applicata per l'intervallo di tempo necessario al ritorno alla temperatura ordinaria, da determinarsi attraverso:
- modelli di incendio sperimentali oppure,
- modelli di incendio numerici semplificati oppure,
- modelli di incendio numerici avanzati.
2. Le curve di incendio naturale dovranno essere determinate per lo specifico compartimento, con riferimento a metodi di riconosciuta affidabilità e facendo riferimento al carico di incendio specifico di progetto ponendo pari ad 1 i coefficienti dni relativi alle misure di protezione che si intende modellare.
3. Qualora si adotti uno di questi metodi, deve essere eseguita anche la verifica della capacità portante e/o della capacità di compartimentazione degli elementi costruttivi rispetto all'azione termica della curva di incendio nominale standard con riferimento alle classi riportate nella tabella 5 in funzione del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d) definito al punto 2.
Carichi d'incendio specifici di progetto (qf,d) | Classe
Non superiore a 300 MJ/m2 | 0
Non superiore a 450 MJ/m2 | 15
Non superiore a 600 MJ/m2 | 20
Non superiore a 900 MJ/m2 | 30
Non superiore a 1200 MJ/m2 | 45
Non superiore a 1800 MJ/m2 | 60
Non superiore a 2400 MJ/m2 | 90
Superiore a 2400 MJ/m2 | 120